Вентиляторы канальные круглые
Назначение / Вентиляторы канальные круглые ВКК и ВКК-П применяются для перемещения воздуха в системах вентиляции. / Конструкция / Корпус вентиляторов ВКК изготавливается из оцинкованной стали, ВКК-П из пластика. Внутри корпуса установлено стальное колесо с лопатками загнутыми назад. В вентиляторах используются однофазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором фирмы EBM-Papst. Каждый двигатель имеет встроенную защиту от перегрева электродвигателя. Вентилятор может эксплуатироваться внутри помещений или под навесом при любой пространственной ориентации и температуре окружающей среды от -40° С до +40° С. Температура перемещаемой среды от -25° С до +70° С. Степень защиты электродвигателя IP44, степень защиты вентилятора IP24. / Регулирование скорости / Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора или 5-ступенчатого трансформатора. / Кронштейн для крепления вентилятор (входит в комплект поставки вентилятора ВКК)

Схема подключения круглых канальных вентиляторов и регулятора скорости MTY

ВКК-100	ВКК-П 100

Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг		Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг
2950	53	0,24	1,5	220	3,9		2350	52	0,24	1,5	220	2,5

	Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на нагнета-нии	67	50	54	61	62	62	56	50	35		Шум на нагнета-нии	66	49	53	60	61	61	55	49	34

ВКК-125	ВКК-П 125

Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг		Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг
2769	56	0,25	1,5	220	3,9		2350	52	0,24	1,5	220	2,4

	Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на нагнета-нии	68	48	53	59	64	62	60	53	37		Шум на нагнета-нии	65	46	51	57	61	60	58	51	36

ВКК-160	ВКК-П 160

Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг		Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг
2713	129	0,59	2,5	220	6,2		2700	85	0,39	2,5	220	3,7

	Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на нагнета-нии	70	44	53	62	66	66	57	58	42		Шум на нагнета-нии	65	41	49	58	61	61	53	54	39

ВКК-200	ВКК-П 200

Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг		Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг
2863	186	0,85	2,5	220	6,6		2650	135	0,61	2,5	220	4,5

	Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на нагнета-нии	69	48	57	62	65	61	57	55	47		Шум на нагнета-нии	57	39	47	51	53	50	47	45	39

ВКК-250	ВКК-П 250

Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг		Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг
2929	221	1,00	5	220	7,0		2500	210	0,95	5	220	4,8

	Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на нагнета-нии	70	48	56	61	65	64	63	60	53		Шум на нагнета-нии	63	43	50	55	59	58	57	54	48

ВКК-315	ВКК-П 315

Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг		Обороты двигателя, об/мин	Потребля-емая мощность, Вт	Ток, А	Емкость конден-сатора, мкф	Напряжение, В	Масса, кг
2836	365	1,66	8	220	8,6		2700	225	1,02	8	220	6,6

	Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					Уровень звука / L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на нагнета-нии	70	46	54	58	63	63	67	59	57		Шум на нагнета-нии	55	36	42	45	49	49	52	46	44