Алюминиевый воздушный клапан АВК

Назначение / Клапан воздушный АВК предназначен для регулирования объема воздуха, проходящего через клапан и полного перекрытия воздушного канала в системах вентиляции и кондиционирования. / Конструкция / Клапан АВК состоит из корпуса прямоугольного сечения и поворотных жалюзи, расположенных внутри. Жалюзи могут быть настроены на нужный угол при помощи системы шестеренок, регулировка осуществляется электроприводом либо вручную. Для герметизации клапана на лопатках наклеен уплотнитель. Корпус и жалюзи изготавливаются из алюминия. Клапан сохраняет свою работоспособность при любой пространственной ориентации.

Пример обозначения:
Клапан АВК 400х200-DA4MU230-D
Обозначение клапана:	АВК
Рабочее сечение: / АxВ мм	400x200
Тип привода*: / Р — ручной / Маркировка электропривода	DA4MU230-D
*По умолчанию изготавливается с площадкой под электропривод

Внимание: управляющий механизм устанавливается на стороне В

Технические характеристики клапана АВК
Обозначение клапана / АхB	Геометрические размеры, мм		масса клапана без привода, кг	Требуемый момент вращения электропривода, Нм
	А	Н
АВК 200х200	200	210	1,1	2
АВК 300х150	300	160	1,2	2
АВК 300х200	300	210	1,5	2
АВК 300х300	300	310	2,3	2
АВК 400х200	400	210	2,1	4
АВК 400х300	400	310	3,1	4
АВК 400х400	400	410	4,1	4
АВК 500х200	500	210	2,6	4
АВК 500х250	500	260	3,2	4
АВК 500х300	500	310	3,9	4
АВК 500х400	500	410	5,1	4
АВК 500х500	500	510	6,4	4
АВК 600х200	600	210	3,1	4
АВК 600х300	600	310	4,6	4
АВК 600х350	600	360	5,4	4
АВК 600х400	600	410	6,2	4
АВК 600х500	600	510	7,7	4
АВК 600х600	600	610	9,3	8
АВК 700х300	700	310	5,4	4
АВК 700х400	700	410	7,2	4
АВК 700х500	700	510	9	8
АВК 700х600	700	610	11	8
АВК 700х700	700	710	12,6	8
АВК 800х300	800	310	6,2	4
АВК 800х400	800	410	8,2	8
АВК 800х500	800	510	10,3	8
АВК 800х600	800	610	12,4	8
АВК 800х700	800	710	14,4	10
АВК 800х800	800	810	16,4	10
АВК 900х300	900	310	6,9	8
АВК 900х400	900	410	9,3	8
АВК 900х500	900	510	11,6	8
АВК 900х600	900	610	13,9	8
АВК 900х700	900	710	16,2	10
АВК 900х800	900	810	18,5	10
АВК 900х900	900	910	20,1	10
АВК 1000х400	1000	410	10,3	10
АВК 1000х500	1000	510	12,9	10
АВК 1000х600	1000	610	15,4	10
АВК 1000х700	1000	710	18	10
АВК 1000х800	1000	810	20,6	10
АВК 1000х900	1000	910	23,1	10
АВК 1000х1000	1000	1010	25,7	10

Примечание: у клапанов со стороной B не кратной 100 мм допускается вылет лопатки за габариты клапана (вылет не более 50 мм).
Внимание: возможно изготовление клапанов других сечений, со стороной клапана не менее 200 мм и не более 1000 мм, сторона B должна быть кратной 50 мм.